## Full 1
ICK010 | U | Unitat autònoma aire-aire compacta de coberta (roof-top) amb intercanviador de calor a gas.
Equip autònom aire-aire compacte de coberta (roof-top) amb bescanviador de calor a gas natural, potència calorífica nominal 98,8 kW, rendiment nominal 90,2%, potència calorífica nominal útil 89,1 kW, potència frigorífica total nominal 64,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència frigorífica sensible nominal 43,2 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), pressió estàtica disponible nominal 250 Pa, cabal d'aire nominal 9700 m³/h, dimensions 3250x2250x1180 mm, alimentació elèctrica trifàsica a 400 V, pes 980 kg, rang de funcionament des de -25°C fins a +45°C.
Codi |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  | Materials
mt42tnc010d |  | U | Equip autònom aire-aire compacte de coberta (roof-top) amb bescanviador de calor a gas natural, potència calorífica nominal 98,8 kW, rendiment nominal 90,2%, potència calorífica nominal útil 89,1 kW, potència frigorífica total nominal 64,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència frigorífica sensible nominal 43,2 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), pressió estàtica disponible nominal 250 Pa, cabal d'aire nominal 9700 m³/h, dimensions 3250x2250x1180 mm, alimentació elèctrica trifàsica a 400 V, pes 980 kg, rang de funcionament des de -25°C fins a +45°C, compost per secció frigorífica amb compressors scroll i gas refrigerant R-407C, bescanviadors de tipus tubular independents i ventiladors axials de funcionament independent i baixa velocitat, secció de calefacció amb cremadors atmosfèrics multigas amb bescanviador de calor d'acer inoxidable AISI 430 i ventilador centrífug d'extracció de fums, encesa electrònica, control de flama per ionització i termòstat de seguretat, secció de tractament d'aire amb mescla d'aire exterior i de retorn, filtres de cel·les G4 i bateria d'evaporació, i grup de ventilació de sortida amb doble ventilador centrífug de doble aspiració connectat a motor elèctric muntat sobre guia lliscant, porta d'inspecció i panell de control remot electrònic. | 1 | 29737.5 | 29737.5
|  |  |  | Subtotal materials: |  | 29737.5
2 |  |  | Mà d'obra
mo005 |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 4.143 | 29.34 | 121.56
mo104 |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 4.143 | 25.25 | 104.61
|  |  |  | Subtotal mà d'obra: |  | 226.17
3 |  |  | Costos directes complementaris
|  | % | Costos directes complementaris | 2 | 29963.7 | 599.27
Cost de manteniment decennal: 19.560,28€ en els primers 10 anys. |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 30562.9