## Full 1
ICK010 | U |  | Unitat autònoma aire-aire compacta de coberta (roof-top) amb intercanviador de calor a gas.
Equip autònom aire-aire compacte de coberta (roof-top) amb bescanviador de calor a gas natural, potència calorífica nominal 170 kW, rendiment nominal 90,2%, potència calorífica nominal útil 153,2 kW, potència frigorífica total nominal 137 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència frigorífica sensible nominal 116,4 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), pressió estàtica disponible nominal 250 Pa, cabal d'aire nominal 18500 m³/h, dimensions 3250x2250x2280 mm, alimentació elèctrica trifàsica a 400 V, pes 1752 kg, rang de funcionament des de -25°C fins a +45°C.
Codi |  | Unitat |  | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt42tnc010f |  | U |  | Equip autònom aire-aire compacte de coberta (roof-top) amb bescanviador de calor a gas natural, potència calorífica nominal 170 kW, rendiment nominal 90,2%, potència calorífica nominal útil 153,2 kW, potència frigorífica total nominal 137 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència frigorífica sensible nominal 116,4 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), pressió estàtica disponible nominal 250 Pa, cabal d'aire nominal 18500 m³/h, dimensions 3250x2250x2280 mm, alimentació elèctrica trifàsica a 400 V, pes 1752 kg, rang de funcionament des de -25°C fins a +45°C, compost per secció frigorífica amb compressors scroll i gas refrigerant R-407C, bescanviadors de tipus tubular independents i ventiladors axials de funcionament independent i baixa velocitat, secció de calefacció amb cremadors atmosfèrics multigas amb bescanviador de calor d'acer inoxidable AISI 430 i ventilador centrífug d'extracció de fums, encesa electrònica, control de flama per ionització i termòstat de seguretat, secció de tractament d'aire amb mescla d'aire exterior i de retorn, filtres de cel·les G4 i bateria d'evaporació, i grup de ventilació de sortida amb doble ventilador centrífug de doble aspiració connectat a motor elèctric muntat sobre guia lliscant, porta d'inspecció i panell de control remot electrònic. | 1 | 54795 | 54795
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 54795
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo005 |  | h |  | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 11.164 | 29.34 | 327.55
mo104 |  | h |  | Ajudant instal·lador de climatització. | 11.164 | 25.25 | 281.89
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 609.44
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  | % |  | Costos directes complementaris | 2 | 55404.4 | 1108.09
Cost de manteniment decennal: 36.168,02€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 56512.5