## Full 1
ICC116 | U | Caldera a gasoil, domèstica, de baixa temperatura, de peu, per a calefacció i A.C.S.
Caldera de peu, de baixa temperatura, amb cos de foneria de ferro gris GL 180 per a cremador pressuritzat per a gasoil, potència de calefacció 21 kW, pes 175 kg, dimensions 773x600x601 mm, número d'elements 3, contingut d'aigua 33 l, pressió màxima de treball 4 bar, cremador de gasoil de flama blau de 23 kW de potència, quadre de regulació, de 154x366x327 mm, amb cronotermòstat modulant amb sonda de temperatura exterior, kit d'unió de caldera a gasoil a col·lector o grup de bombament, kit de seguretat per a caldera a gasoil, kit d'unió de caldera a gasoil a vas d'expansió, amb interacumulador vertical de terra, per a producció d'A.C.S. en combinació amb caldera, de 160 l, amb kit de connexió hidràulica per connectar la caldera a l'acumulador, sense incloure el conducte per a evacuació dels productes de la combustió. Totalment muntada, connexionada i provada.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt38cqj100a |  |  | U | Caldera de peu, de baixa temperatura, amb cos de foneria de ferro gris GL 180 per a cremador pressuritzat per a gasoil, potència de calefacció 21 kW, pes 175 kg, dimensions 773x600x601 mm, número d'elements 3, contingut d'aigua 33 l, pressió màxima de treball 4 bar. | 1 | 1394.25 | 1394.25
mt38cqj101a |  |  | U | Quadre de regulació, de 154x366x327 mm, amb cronotermòstat modulant amb sonda de temperatura exterior. | 1 | 487.5 | 487.5
mt38cqj102a |  |  | U | Cremador de gasoil de flama blau de 23 kW de potència, per a calderes de 20 a 25 kW de potència. | 1 | 853.13 | 853.13
mt38cqj520a |  |  | U | Kit de seguretat per a caldera a gasoil, compost per manòmetre, vàlvula de seguretat i purgador d'aire. | 1 | 108.23 | 108.23
mt38cqj530a |  |  | U | Kit d'unió de caldera a gasoil a vas d'expansió, amb vàlvula d'omplert i buidatge. | 1 | 108.23 | 108.23
mt38cqj575a |  |  | U | Interacumulador vertical de terra, per a producció d'A.C.S. en combinació amb caldera, de 160 l, d'acer esmaltat, amb bescanviador d'un serpentí, eficiència energètica classe B, amb aïllament tèrmic d'escuma rígida de poliuretà, protecció contra la corrosió amb ànode de magnesi i control de temperatura por sonda NTC. | 1 | 794.63 | 794.63
mt38cqj577a |  |  | U | Kit de connexió hidràulica per connectar la caldera a l'acumulador. | 1 | 351 | 351
mt38www012 |  |  | U | Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. | 1 | 2.1 | 2.1
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 4099.07
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo004 |  |  | h | Oficial 1ª calefactor. | 2.358 | 29.34 | 69.18
mo103 |  |  | h | Ajudant calefactor. | 2.358 | 25.25 | 59.54
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 128.72
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 4227.79 | 84.56
Cost de manteniment decennal: 4.743,59€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 4312.35