## Full 1
ICD010 | U | Dipòsit soterrat.
Dipòsit de gasoil soterrat de xapa d'acer, de doble paret, amb una capacitat de 25000 litres, per a consums col·lectius, amb grup de pressió.
Codi |  | Unitat | Descripció | Rendiment |  | Preu unitari |  | Import
1 |  |  | Materials
mt38dep020D |  | U | Dipòsit de gasoil de xapa d'acer, soterrat, de doble paret, amb una capacitat de 25000 litres, per a consums col·lectius, segons UNE 62350. Tractament exterior: granallat SA 2 1/2 i acabat mitjançant capa de resina de poliuretà de 600 micres de gruix. Inclús elements de protecció segons normativa. | 1 |  | 8490 |  | 8490
mt38dep028a |  | U | Equip de pressió de gasoil, format per grup i accessoris. | 1 |  | 925 |  | 925
mt38dep022a |  | U | Indicador de nivell per dipòsit de combustibles líquids. | 1 |  | 177.25 |  | 177.25
mt38dep023a |  | U | Interruptor de nivell per dipòsit de combustibles líquids. | 1 |  | 33.25 |  | 33.25
mt38dep024c |  | U | Conjunt de boca de càrrega, valvuleria i accessoris de connexió per dipòsit de combustibles líquids. | 1 |  | 96.55 |  | 96.55
mt38dep026a |  | U | Tapa de registre de 70x70 cm, de ferro colat, per a inspecció de dipòsit de combustibles líquids soterrat. Inclús accessoris. | 1 |  | 85.55 |  | 85.55
mt43tco010ca |  | m | Tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=16/18 mm i 1 mm d'espessor, segons UNE-EN 1057. | 29.2 |  | 2.4 |  | 70.08
mt43tco010ha |  | m | Tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=51/54 mm i 1,5 mm d'espessor, segons UNE-EN 1057. | 3 |  | 12.01 |  | 36.03
mt35aia090ad |  | m | Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 32 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). | 25 |  | 3.11 |  | 77.75
mt38dep021p |  | U | Equip de protecció catòdica per a dipòsit de gasoil de xapa d'acer, soterrat, de doble paret, amb una capacitat de 25000 litres, per a consums col·lectius. | 1 |  | 353 |  | 353
|  |  |  | Subtotal materials: |  |  |  | 10344.5
2 |  |  | Equip i maquinària
mq07gte010d |  | h | Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 40 t i 35 m d'altura màxima de treball. | 3.697 |  | 88.48 |  | 327.11
|  |  |  | Subtotal equip i maquinària: |  |  |  | 327.11
3 |  |  | Mà d'obra
mo004 |  | h | Oficial 1ª calefactor. | 18.498 |  | 29.34 |  | 542.73
mo103 |  | h | Ajudant calefactor. | 18.498 |  | 25.25 |  | 467.07
|  |  |  | Subtotal mà d'obra: |  |  |  | 1009.8
4 |  |  | Costos directes complementaris
|  | % | Costos directes complementaris | 2 |  | 11681.4 |  | 233.63
Cost de manteniment decennal: 357,45€ en els primers 10 anys. |  |  |  | Costos directes (1+2+3+4): |  |  |  | 11915
Referència i títol de la norma |  |  |  |  | Aplicabilitat(a) |  | Obligatorietat(b) |  | Sistema(c)
EN 1057:2006+A1:2010 |  |  |  |  | 1122010 |  | 1122010 |  | 1/3/4
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.
(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada
(b) Data en què finalitza el període de coexistència
(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions