## Full 1
ICD020 | U | Dipòsit de superfície.
Dipòsit de gasoil de superfície de xapa d'acer per instal·lació en interior d'edificacions, de simple paret contingut en cubell, amb una capacitat de 1500 litres, per a petits consums individuals.
Codi |  | Unitat | Descripció | Rendiment |  | Preu unitari | Import
1 |  |  | Materials
mt38dep010h |  | U | Dipòsit de gasoil de xapa d'acer, de superfície, de simple paret contingut en cubell, amb una capacitat de 1500 litres, per a petits consums individuals, segons UNE 62351. Tractament exterior: granallat SA 2 1/2 i acabat mitjançant emprimació d'epoxi-poliamida i poliuretà blanc. Inclús tap de drenatge i elements de protecció segons normativa. | 1 |  | 815 | 815
mt38dep022a |  | U | Indicador de nivell per dipòsit de combustibles líquids. | 1 |  | 177.25 | 177.25
mt38dep023a |  | U | Interruptor de nivell per dipòsit de combustibles líquids. | 1 |  | 33.25 | 33.25
mt38dep024c |  | U | Conjunt de boca de càrrega, valvuleria i accessoris de connexió per dipòsit de combustibles líquids. | 1 |  | 96.55 | 96.55
mt43tco010ca |  | m | Tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=16/18 mm i 1 mm d'espessor, segons UNE-EN 1057. | 12.38 |  | 2.4 | 29.71
mt35aia090ad |  | m | Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 32 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). | 10 |  | 3.11 | 31.1
mt38dep027a |  | U | Tapa de registre de 40x40 cm, per a inspecció de dipòsit de combustibles líquids de superfície. Inclús accessoris. | 1 |  | 39.5 | 39.5
|  |  |  | Subtotal materials: |  |  | 1222.36
2 |  |  | Equip i maquinària
mq07gte010c |  | h | Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de treball. | 2.318 |  | 75.04 | 173.94
|  |  |  | Subtotal equip i maquinària: |  |  | 173.94
3 |  |  | Mà d'obra
mo004 |  | h | Oficial 1ª calefactor. | 6.233 |  | 29.34 | 182.88
mo103 |  | h | Ajudant calefactor. | 6.233 |  | 25.25 | 157.38
|  |  |  | Subtotal mà d'obra: |  |  | 340.26
4 |  |  | Costos directes complementaris
|  | % | Costos directes complementaris | 2 |  | 1736.56 | 34.73
Cost de manteniment decennal: 247,98€ en els primers 10 anys. |  |  |  | Costos directes (1+2+3+4): |  |  | 1771.29
Referència i títol de la norma |  |  |  |  | Aplicabilitat(a) | Obligatorietat(b) |  | Sistema(c)
EN 1057:2006+A1:2010 |  |  |  |  | 1122010 | 1122010 |  | 1/3/4
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.
(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada
(b) Data en què finalitza el període de coexistència
(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions