## Full 1
ICV037 | U | Equip aire-aigua bomba de calor no reversible.
Equip aire-aigua bomba de calor, format per unitat exterior bomba de calor, per a gas R-410A, amb compressor scroll, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència calorífica 11 kW, COP 3,08 i consum elèctric 3,57 kW, amb temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C i temperatura de sortida de l'aigua de la unitat interior 65°C, potència calorífica 11 kW, COP 4,22 i consum elèctric 2,61 kW, amb temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C i temperatura de sortida de l'aigua de la unitat interior 35°C, potència calorífica 11 kW, COP 2,5 i consum elèctric 4,4 kW, amb temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C i temperatura de sortida de l'aigua de la unitat interior 80°C, potència sonora 68 dBA, pressió sonora 52 dBA, dimensions 1345x900x320 mm, pes 120 kg, diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8", diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8", rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 20°C, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en producció d'A.C.S., en combinació amb unitat interior, des de -20 fins a 35°C, classe d'eficiència energètica en calefacció A+, unitat interior, per a gas R-410A i R-134a, dimensions 705x600x695 mm, pressió sonora en mode normal/silenciós: 43/40 dBA, pes 144 kg, rang de temperatura de sortida d'aigua per a calefacció des de 25 fins a 80°C, rang de temperatura de sortida d'aigua per a producció d'A.C.S. des de 45 fins a 75°C. Totalment muntada, connexionada i engegada per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. El preu no inclou els elements antivibratoris de terra.
Codi |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  | Materials
mt42dai353a |  | U | Unitat exterior bomba de calor, per a gas R-410A, amb compressor scroll, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència calorífica 11 kW, COP 3,08 i consum elèctric 3,57 kW, amb temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C i temperatura de sortida de l'aigua de la unitat interior 65°C, potència calorífica 11 kW, COP 4,22 i consum elèctric 2,61 kW, amb temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C i temperatura de sortida de l'aigua de la unitat interior 35°C, potència calorífica 11 kW, COP 2,5 i consum elèctric 4,4 kW, amb temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C i temperatura de sortida de l'aigua de la unitat interior 80°C, potència sonora 68 dBA, pressió sonora 52 dBA, dimensions 1345x900x320 mm, pes 120 kg, diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8", diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8", rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 20°C, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en producció d'A.C.S., en combinació amb unitat interior, des de -20 fins a 35°C, classe d'eficiència energètica en calefacció A+. | 1 | 4987.13 | 4987.13
mt42dai361a |  | U | Unitat interior, per a gas R-410A i R-134a, dimensions 705x600x695 mm, pressió sonora en mode normal/silenciós: 43/40 dBA, pes 144 kg, rang de temperatura de sortida d'aigua per a calefacció des de 25 fins a 80°C, rang de temperatura de sortida d'aigua per a producció d'A.C.S. des de 45 fins a 75°C. | 1 | 5447.33 | 5447.33
mt37sve010e |  | U | Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4". | 2 | 16.78 | 33.56
|  |  |  | Subtotal materials: |  | 10468
2 |  |  | Mà d'obra
mo005 |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 4.047 | 28.39 | 114.89
mo104 |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 4.047 | 24.43 | 98.87
|  |  |  | Subtotal mà d'obra: |  | 213.76
3 |  |  | Costos directes complementaris
|  | % | Costos directes complementaris | 2 | 10681.8 | 213.64
Cost de manteniment decennal: 6.973,07€ en els primers 10 anys. |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 10895.4