## Full 1
ICV210 | U | Unitat aigua-aigua, bomba de calor geotèrmica, per a calefacció i refrigeració.
Bomba de calor reversible, aigua-aigua, geotèrmica, alimentació monofàsica a 230 V, potència calorífica nominal 6,95 kW (temperatura d'entrada de l'aigua al condensador 30°C, temperatura de sortida de l'aigua del condensador 35°C, temperatura d'entrada de l'aigua a l'evaporador 10°C, temperatura de sortida de l'aigua de l'evaporador 7°C) (COP 4,6), potència frigorífica nominal 5 kW (temperatura d'entrada de l'aigua a l'evaporador 12°C, temperatura de sortida de l'aigua de l'evaporador 7°C, temperatura d'entrada de l'aigua al condensador 30°C, temperatura de sortida de l'aigua del condensador 35°C) (EER 3,16), potència sonora 31,15 dBA, dimensions 1230x650x695 mm, pes 133 kg, per a gas R-410A, amb carrosseria de xapa d'acer galvanitzat amb aïllament acústic i panell frontal de plàstic ABS, compressor de tipus scroll, vàlvula de seguretat tarada a 3 bar, purgador automàtic d'aire, suports antivibratoris, bescanviadors de plaques soldades d'acer inoxidable AISI 316, mòdul hidràulic per a cada circuit, format per bomba de circulació de tres velocitats, pressòstat diferencial de cabal i vas d'expansió, mòdul de control per microprocessador, pantalla de control en el panell frontal i sondes de gel, de temperatura d'aigua i de temperatura exterior. Totalment muntada, connexionada i engegada per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt42bcg010a |  |  | U | Bomba de calor reversible, aigua-aigua, geotèrmica, alimentació monofàsica a 230 V, potència calorífica nominal 6,95 kW (temperatura d'entrada de l'aigua al condensador 30°C, temperatura de sortida de l'aigua del condensador 35°C, temperatura d'entrada de l'aigua a l'evaporador 10°C, temperatura de sortida de l'aigua de l'evaporador 7°C) (COP 4,6), potència frigorífica nominal 5 kW (temperatura d'entrada de l'aigua a l'evaporador 12°C, temperatura de sortida de l'aigua de l'evaporador 7°C, temperatura d'entrada de l'aigua al condensador 30°C, temperatura de sortida de l'aigua del condensador 35°C) (EER 3,16), potència sonora 31,15 dBA, dimensions 1230x650x695 mm, pes 133 kg, per a gas R-410A, amb carrosseria de xapa d'acer galvanitzat amb aïllament acústic i panell frontal de plàstic ABS, compressor de tipus scroll, vàlvula de seguretat tarada a 3 bar, purgador automàtic d'aire, suports antivibratoris, bescanviadors de plaques soldades d'acer inoxidable AISI 316, mòdul hidràulic per a cada circuit, format per bomba de circulació de tres velocitats, pressòstat diferencial de cabal i vas d'expansió, mòdul de control per microprocessador, pantalla de control en el panell frontal i sondes de gel, de temperatura d'aigua i de temperatura exterior. | 1 | 2625 | 2625
mt37www050c |  |  | U | Maneguet antivibració, de goma, amb rosca de 1", per a una pressió màxima de treball de 10 bar. | 4 | 24.69 | 98.76
mt42www050 |  |  | U | Termòmetre bimetàl·lic, diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, amb beina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. | 2 | 54.7 | 109.4
mt37sve010d |  |  | U | Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". | 4 | 12.15 | 48.6
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 2881.76
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo005 |  |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 8.617 | 29.34 | 252.82
mo104 |  |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 8.617 | 25.25 | 217.58
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 470.4
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 3352.16 | 67.04
Cost de manteniment decennal: 2.188,29€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 3419.2