## Full 1
ICV100 | U | Unitat autònoma aire-aire compacta de coberta (roof-top).
Equip autònom bomba de calor reversible aire-aire compacte de coberta (roof-top), de 2400x1400x1497 mm, potència frigorífica total nominal 21,9 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència frigorífica sensible nominal 15,9 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 22,3 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), EER 2,9, COP 3,5, potència sonora 75 dBA, muntatge (presa d'aire exterior amb comporta sense motoritzar), per a gas R-410A, equipat amb carrosseria de xapa d'acer galvanitzat amb aïllament tèrmic de 10 mm d'espessor, circuit exterior amb 1 ventilador axial amb motor estanc classe F i grau de protecció IP54 i bateria de tubs de coure i aletes d'alumini, circuit interior amb 1 ventilador centrífug amb 1 turbina amb motor elèctric de 0,75 kW, filtres d'aire reutilitzables (prefiltre G4), bateria de tubs de coure i aletes d'alumini, safata de recollida de condensats i vàlvules d'expansió termostàtiques, circuit frigorífic amb 1 compressor hermètic de tipus scroll, proteccions, quadre elèctric i regulació electrònica amb microprocessador Gesclima. Totalment muntada, connexionada i engegada per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. El preu no inclou els elements antivibratoris de terra.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt42rtc010baaaaa |  |  | U | Equip autònom bomba de calor reversible aire-aire compacte de coberta (roof-top), de 2400x1400x1497 mm, potència frigorífica total nominal 21,9 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència frigorífica sensible nominal 15,9 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 22,3 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), EER 2,9, COP 3,5, potència sonora 75 dBA, muntatge (presa d'aire exterior amb comporta sense motoritzar), per a gas R-410A, equipat amb carrosseria de xapa d'acer galvanitzat amb aïllament tèrmic de 10 mm d'espessor, circuit exterior amb 1 ventilador axial amb motor estanc classe F i grau de protecció IP54 i bateria de tubs de coure i aletes d'alumini, circuit interior amb 1 ventilador centrífug amb 1 turbina amb motor elèctric de 0,75 kW, filtres d'aire reutilitzables (prefiltre G4), bateria de tubs de coure i aletes d'alumini, safata de recollida de condensats i vàlvules d'expansió termostàtiques, circuit frigorífic amb 1 compressor hermètic de tipus scroll, proteccions, quadre elèctric i regulació electrònica amb microprocessador Gesclima. | 1 | 7827.33 | 7827.33
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 7827.33
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo005 |  |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 1.525 | 30.63 | 46.71
mo104 |  |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 1.525 | 26.36 | 40.2
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 86.91
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 7914.24 | 158.28
Cost de manteniment decennal: 5.166,41€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 8072.52