## Full 1
ASA020 | U | Pericó de bombatge, d'obra de fàbrica.
Pericó de bombatge soterrat de dimensions interiors 100x100x100 cm, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, amb sifó format per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancada superiorment amb tauler ceràmic buit encadellat, llosa de formigó HA-30/B/20/XC4+XA2 de 20 cm d'espessor armada amb malla electrosoldada i tapa prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics; electrobomba submergible, per exhauriment d'aigües netes o lleugerament carregades, construïda en ferro colat, amb una potència de 1,1 kW, per a una altura màxima d'immersió de 20 m, temperatura màxima del líquid conduït 40°C, grandària màxima de passada de sòlids 6 mm, amb cos d'impulsió, impulsor, carcassa i tapa del motor de ferro colat GG25, eix del motor d'acer inoxidable AISI 420, tanca mecànica de carbur de silici/silici, motor asíncron de 2 pols, eficiència IE3, aïllament classe H, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, protecció IP68, cable de connexió i quadre elèctric amb doble condensador i interruptor automàtic magnetotèrmic, kit de descens i ancoratge automàtic, connectada a conducte d'impulsió d'aigües residuals realitzat amb tub de PVC. Inclús accessoris, unions i peces especials per a l'instal·lació d'una bomba i la seva connexió a les xarxes elèctrica i de sanejament. El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment |  | Preu unitari |  | Import
1 |  |  |  | Materials
mt10hmf010rRb |  |  | m³ | Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. | 0.374 |  | 115.86 |  | 43.33
mt04lmb010a |  |  | U | Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per revestir, 29x14x5 cm, per a ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 2400 kg/m³, segons UNE-EN 771-1. | 300 |  | 0.64 |  | 192
mt08aaa010a |  |  | m³ | Aigua. | 0.075 |  | 1.5 |  | 0.11
mt09mif010ca |  |  | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. | 0.276 |  | 53.48 |  | 14.76
mt11ppl030b |  |  | U | Colze 87°30' de PVC llis, D=160 mm. | 1 |  | 14.08 |  | 14.08
mt09mif010la |  |  | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. | 0.141 |  | 73.55 |  | 10.37
mt04lvg020c |  |  | U | Tauler ceràmic buit encadellat, per revestir, 80x25x3 cm, amb les testes rectes, segons UNE 67041. | 4 |  | 1.14 |  | 4.56
mt07ame010g |  |  | m² | Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | 0.544 |  | 4.7 |  | 2.56
mt07aco020h |  |  | U | Separador homologat per lloses massisses. | 4 |  | 0.09 |  | 0.36
mt10haf010ernu |  |  | m³ | Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. | 0.143 |  | 115 |  | 16.45
mt11var100 |  |  | U | Conjunt d'elements necessaris per garantir el tancament hermètic al pas d'olors mefítics en pericons de sanejament, compost per: angulars i xapes metàl·liques amb els seus elements de fixació i ancoratge, junt de neoprè, oli i altres accessoris. | 1 |  | 8.25 |  | 8.25
mt11arf010f |  |  | U | Tapa de formigó armat prefabricat, 96x96x5 cm. | 1 |  | 46 |  | 46
mt36bom050a |  |  | m | Conducte d'impulsió d'aigües residuals realitzat amb tub de PVC per a pressió de 6 atm, de 40 mm de diàmetre, amb extrem atrompetat, segons UNE-EN 1452. | 2 |  | 1.81 |  | 3.62
mt36bom051a |  |  | U | Repercussió, per m de canonada, d'accessoris, unions i peces especials per a tub de PVC per a pressió de 6 atm, de 40 mm de diàmetre. | 2 |  | 0.54 |  | 1.08
mt37vre010b |  |  | U | Vàlvula de retenció, amb rosca GAS de 1 1/2". | 1 |  | 105.3 |  | 105.3
mt37svc010l |  |  | U | Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 1 1/2". | 1 |  | 19.35 |  | 19.35
mt36bse150aaa |  |  | U | Electrobomba submergible, per exhauriment d'aigües netes o lleugerament carregades, construïda en ferro colat, amb una potència de 1,1 kW, per a una altura màxima d'immersió de 20 m, temperatura màxima del líquid conduït 40°C, grandària màxima de passada de sòlids 6 mm, amb cos d'impulsió, impulsor, carcassa i tapa del motor de ferro colat GG25, eix del motor d'acer inoxidable AISI 420, tanca mecànica de carbur de silici/silici, motor asíncron de 2 pols, eficiència IE3, aïllament classe H, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, protecció IP68, cable de connexió i quadre elèctric amb doble condensador i interruptor automàtic magnetotèrmic. | 1 |  | 1560 |  | 1560
mt36bse007a |  |  | U | Kit de descens i ancoratge automàtic per a electrobomba submergible, de ferro colat. | 1 |  | 293.48 |  | 293.48
mt36bse006a |  |  | U | Regulador de nivell per a aigües netes, amb cable de 3 m. | 1 |  | 22.31 |  | 22.31
mt36bom020 |  |  | U | Accessoris per a instal·lació de bomba submergible portàtil, per exhauriment d'aigües, instal·lada en pericó soterrat i connexió a la xarxa d'evacuació. | 1 |  | 22.45 |  | 22.45
mt36bom060b |  |  | U | Connexió a la xarxa elèctrica de bomba submergible portàtil, per exhauriment d'aigües, instal·lada en pericó soterrat. | 1 |  | 5 |  | 5
[5 empty] | Subtotal materials: |  |  |  | 2385.42
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo020 |  |  | h | Oficial 1ª construcció. | 4.703 |  | 28.42 |  | 133.66
mo077 |  |  | h | Ajudant construcció. | 0.417 |  | 25.28 |  | 10.54
mo113 |  |  | h | Peó ordinari construcció. | 4.805 |  | 23.81 |  | 114.41
mo008 |  |  | h | Oficial 1ª lampista. | 1.113 |  | 29.34 |  | 32.66
mo107 |  |  | h | Ajudant lampista. | 1.113 |  | 25.25 |  | 28.1
mo003 |  |  | h | Oficial 1ª electricista. | 1.085 |  | 29.34 |  | 31.83
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  |  |  | 351.2
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 |  | 2736.62 |  | 54.73
Cost de manteniment decennal: 139,57€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  |  |  | 2791.35
Referència i títol de la norma | [5 empty] | Aplicabilitat(a) |  | Obligatorietat(b) |  | Sistema(c)
EN 771-1:2011+A1:2015 | [5 empty] | 1062020 |  | 1062020 |  | 2+/4
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
EN 998-2:2016 | [5 empty] | 1182020 |  | 1182020 |  | 2+/4
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería
(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada
(b) Data en què finalitza el període de coexistència
(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions