## Full 1
IBP020 | U | Unitat exterior d'aire condicionat, amb recuperació de calor, per a gas R-410A.
Unitat exterior d'aire condicionat SHRM-e, sistema VRF amb recuperació de calor, per a gas R-410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), model MMY-MAP0806FT8P-E "TOSHIBA", potència frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), EER 3,76, EER al 50% de la càrrega 7,32, SEER 6,19, consum elèctric nominal en refrigeració 5,95 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -10 fins a 46°C, potència calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), COP 3,35, COP al 50% de la càrrega 5,93, SCOP 3,64, consum elèctric nominal en calefacció 5,4 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb humit de l'aire exterior en calefacció des de -25 fins a 15,5°C, de 1830x990x780 mm, 263 kg, pressió sonora en refrigeració 59 dBA, pressió sonora en calefacció 61 dBA, potència sonora en refrigeració 80 dBA, potència sonora en calefacció 82 dBA, cabal d'aire 9700 m³/h, compressors tipus Twin Rotary, amb tecnologia Inverter, amb capacitat de connexió de fins a 18 unitats interiors. El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Codi |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  | Materials
mt42tsb060a |  | U | Unitat exterior d'aire condicionat SHRM-e, sistema VRF amb recuperació de calor, per a gas R-410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), model MMY-MAP0806FT8P-E "TOSHIBA", potència frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), EER 3,76, EER al 50% de la càrrega 7,32, SEER 6,19, consum elèctric nominal en refrigeració 5,95 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -10 fins a 46°C, potència calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), COP 3,35, COP al 50% de la càrrega 5,93, SCOP 3,64, consum elèctric nominal en calefacció 5,4 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb humit de l'aire exterior en calefacció des de -25 fins a 15,5°C, de 1830x990x780 mm, 263 kg, pressió sonora en refrigeració 59 dBA, pressió sonora en calefacció 61 dBA, potència sonora en refrigeració 80 dBA, potència sonora en calefacció 82 dBA, cabal d'aire 9700 m³/h, compressors tipus Twin Rotary, amb tecnologia Inverter, amb capacitat de connexió de fins a 18 unitats interiors. | 1 | 14713 | 14713
|  |  |  | Subtotal materials: |  | 14713
2 |  |  | Mà d'obra
mo005 |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 7.742 | 29.34 | 227.15
mo104 |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 7.742 | 25.25 | 195.49
|  |  |  | Subtotal mà d'obra: |  | 422.64
3 |  |  | Costos directes complementaris
|  | % | Costos directes complementaris | 2 | 15135.6 | 302.71
Cost de manteniment decennal: 5.403,42€ en els primers 10 anys. |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 15438.4