## Full 1
IBP140 | U | Unitat interior d'aire condicionat, de paret, per a gas R-410A.
Unitat interior d'aire condicionat, de paret, sistema VRF, per a gas R-410A/R-32, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model MMK-UP0031HP-E "TOSHIBA", potència frigorífica nominal 0,9 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica nominal 1,3 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), consum elèctric nominal 0,013 kW, pressió sonora a velocitat alta/mitja/baixa: 33/29/25 dBA, potència sonora a velocitat alta 33 dBA, cabal d'aire a velocitat alta/mitja/baixa: 455/370/270 m³/h, de 293x798x230 mm i 11 kg, amb vàlvula d'expansió electrònica, sensor de pressió, control individual de temperatura per microprocessador per a regulació del flux de refrigerant i comandament a distància per infraroigs WH-TA09NE. El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Codi |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  | Materials
mt42tsb181a |  | U | Unitat interior d'aire condicionat, de paret, sistema VRF, per a gas R-410A/R-32, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model MMK-UP0031HP-E "TOSHIBA", potència frigorífica nominal 0,9 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica nominal 1,3 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), consum elèctric nominal 0,013 kW, pressió sonora a velocitat alta/mitja/baixa: 33/29/25 dBA, potència sonora a velocitat alta 33 dBA, cabal d'aire a velocitat alta/mitja/baixa: 455/370/270 m³/h, de 293x798x230 mm i 11 kg, amb vàlvula d'expansió electrònica, sensor de pressió, control individual de temperatura per microprocessador per a regulació del flux de refrigerant i comandament a distància per infraroigs WH-TA09NE. | 1 | 1033 | 1033
|  |  |  | Subtotal materials: |  | 1033
2 |  |  | Mà d'obra
mo005 |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 1.287 | 29.34 | 37.76
mo104 |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 1.287 | 25.25 | 32.5
|  |  |  | Subtotal mà d'obra: |  | 70.26
3 |  |  | Costos directes complementaris
|  | % | Costos directes complementaris | 2 | 1103.26 | 22.07
Cost de manteniment decennal: 315,09€ en els primers 10 anys. |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 1125.33