## Full 1
IBS010 | U | Unitat exterior d'aire condicionat.
Unitat exterior d'aire condicionat, sistema VRF, per a gas R-410A, gamma DVM S Eco, model AM040BXMDEH/EU "SAMSUNG", alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica 12,1 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica 12,1 kW, (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 15°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), nº màxim d'unitats interiors connectables 6, rang de capacitat d'unitats interiors connectables des de 5,6 fins a 15,7 kW, consum elèctric en refrigeració 3,9 kW, consum elèctric en calefacció 3,23 kW, EER 3,1, COP 3,75, SEER 7,6, SCOP 4,2, amb compressor BLDC Twin Rotary amb tecnologia Inverter i ventilador amb motor BLDC amb tecnologia Inverter, cabal d'aire 64 m³/min, diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8", diàmetre de connexió d'a canonada de gas 5/8", longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 50 m, longitud total màxima de canonada frigorífica 150 m, longitud màxima entre el primer kit de ramificació de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, diferència màxima d'altura d'instal·lació 30 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors, diferència màxima d'altura d'instal·lació 25 m si la unitat exterior es troba per sota de les unitats interiors, diferència màxima d'altura entre unitats interiors 15 m, càrrega de refrigerant 2 kg, potència sonora en refrigeració 70 dBA, pressió sonora en refrigeració 53 dBA, pressió sonora en calefacció 56 dBA, pes 79 kg, dimensions 940x998x330 mm, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 48°C, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 24°C. Inclús elements antivibratoris de terra. El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt42sam025a |  |  | U | Unitat exterior d'aire condicionat, sistema VRF, per a gas R-410A, gamma DVM S Eco, model AM040BXMDEH/EU "SAMSUNG", alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica 12,1 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica 12,1 kW, (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 15°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), nº màxim d'unitats interiors connectables 6, rang de capacitat d'unitats interiors connectables des de 5,6 fins a 15,7 kW, consum elèctric en refrigeració 3,9 kW, consum elèctric en calefacció 3,23 kW, EER 3,1, COP 3,75, SEER 7,6, SCOP 4,2, amb compressor BLDC Twin Rotary amb tecnologia Inverter i ventilador amb motor BLDC amb tecnologia Inverter, cabal d'aire 64 m³/min, diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8", diàmetre de connexió d'a canonada de gas 5/8", longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 50 m, longitud total màxima de canonada frigorífica 150 m, longitud màxima entre el primer kit de ramificació de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, diferència màxima d'altura d'instal·lació 30 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors, diferència màxima d'altura d'instal·lació 25 m si la unitat exterior es troba per sota de les unitats interiors, diferència màxima d'altura entre unitats interiors 15 m, càrrega de refrigerant 2 kg, potència sonora en refrigeració 70 dBA, pressió sonora en refrigeració 53 dBA, pressió sonora en calefacció 56 dBA, pes 79 kg, dimensions 940x998x330 mm, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 48°C, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 24°C. | 1 | 4770 | 4770
mt42www080 |  |  | U | Kit d'amortidors antivibració de terra, format per quatre amortidors de cautxú, amb els seus cargols, rosques i volanderes corresponents. | 1 | 8 | 8
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 4778
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo005 |  |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 4.978 | 30.63 | 152.48
mo104 |  |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 4.978 | 26.36 | 131.22
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 283.7
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 5061.7 | 101.23
Cost de manteniment decennal: 1.807,03€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 5162.93