## Full 1
IBW352 | U | Unitat exterior d'aire condicionat de condensació per aigua, per a sistema VRF.
Combinació de dues unitats exteriors d'aire condicionat, sistema aigua-aire multi-split KXZW amb cabal variable de refrigerant, control de temperatura variable de refrigerant VTCC, bomba de calor, per a gas R-410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), model FDC500KXZWE1 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", formada per una unitat model FDC224KXZWE1 i una unitat model FDC280KXZWE1, potència frigorífica nominal 50 kW (temperatura d'entrada de l'aigua 30°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C), consum elèctric nominal en refrigeració 9,83 kW, potència calorífica nominal 56 kW (temperatura d'entrada de l'aigua 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C), consum elèctric nominal en calefacció 9,27 kW, de 1100x780x550 mm, 370 kg, nivell sonor 52 dBA, rang de capacitat connectable entre el 50 i el 150% i vàlvula d'expansió electrònica. Inclús elements antivibratoris de terra. El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt42mhi381b |  |  | U | Combinació de dues unitats exteriors d'aire condicionat, sistema aigua-aire multi-split KXZW amb cabal variable de refrigerant, control de temperatura variable de refrigerant VTCC, bomba de calor, per a gas R-410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), model FDC500KXZWE1 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", formada per una unitat model FDC224KXZWE1 i una unitat model FDC280KXZWE1, potència frigorífica nominal 50 kW (temperatura d'entrada de l'aigua 30°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C), consum elèctric nominal en refrigeració 9,83 kW, potència calorífica nominal 56 kW (temperatura d'entrada de l'aigua 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C), consum elèctric nominal en calefacció 9,27 kW, de 1100x780x550 mm, 370 kg, nivell sonor 52 dBA, rang de capacitat connectable entre el 50 i el 150% i vàlvula d'expansió electrònica. | 1 | 36429 | 36429
mt42www080 |  |  | U | Kit d'amortidors antivibració de terra, format per quatre amortidors de cautxú, amb els seus cargols, rosques i volanderes corresponents. | 2 | 8 | 16
mt42mhi531a |  |  | U | Kit de distribució de línia frigorífica per a gas R-410A, per a combinació de 2 unitats exteriors, sistema aire-aire multi-split amb cabal variable de refrigerant, model KIT-BM-DOS-2A-1 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", format per dos junts, un per a la línia de líquid i un altre per a la línia de gas. | 1 | 283 | 283
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 36728
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo005 |  |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 9.144 | 29.34 | 268.28
mo104 |  |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 9.144 | 25.25 | 230.89
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 499.17
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 37227.2 | 744.54
Cost de manteniment decennal: 13.290,10€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 37971.7