## Full 1
IBY240 | U | Equip d'aire condicionat, bomba de calor, per a sistema VRV-IV Indoor, per a gas R-410A.
Equip d'aire condicionat per a sistema VRV-IV Indoor (Volum de Refrigerant Variable, per a instal·lació en interior), bomba de calor, model SB.RKXYQ5T8 "DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, potència frigorífica nominal 14 kW, potència calorífica nominal 16 kW, potència frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), EER 3,2, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 46°C, potència calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), COP 3,68, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, nº màxim d'unitats interiors connectables 10, format per un mòdul bescanviador de calor RDXYQ5T8, per a instal·lació en fals sostre, de dimensions 397x1456x1044 mm, pes 97 kg, dimensions de l'embocadura de retorn 1200x300 mm, dimensions de l'embocadura d'impulsió 1200x300 mm, pressió estàtica mínima/mitja/màxima: 30/60/150 Pa, cabal d'aire nominal 55 m³/min, pressió sonora 47 dBA, alimentació monofàsica (230V/50Hz), i un mòdul compressor RKXYQ5T8, per a instal·lació en interior, de dimensions 701x600x550 mm, pes 77 kg, pressió sonora 47 dBA, alimentació trifàsica (400V/50Hz), longitud màxima de canonada frigorífica entre el mòdul bescanviador de calor i el mòdul compressor 30 m, longitud màxima de canonada frigorífica entre el mòdul compressor i la unitat interior més allunyada 70 m (90 m equivalents), diferència màxima d'altura entre el mòdul bescanviador de calor i el mòdul compressor 10 m (tant si el mòdul compressor es troba per damunt com per sota), diferència màxima d'altura entre unitats interiors 15 m, diferència màxima d'altura entre el mòdul compressor i la unitat interior 30 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net). Inclús elements antivibratoris de terra per a suport del mòdul compressor i elements per a suspensió del sostre per al mòdul bescanviador de calor. El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt42dai005a |  |  | U | Equip d'aire condicionat per a sistema VRV-IV Indoor (Volum de Refrigerant Variable, per a instal·lació en interior), bomba de calor, model SB.RKXYQ5T8 "DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, potència frigorífica nominal 14 kW, potència calorífica nominal 16 kW, potència frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), EER 3,2, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 46°C, potència calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), COP 3,68, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, nº màxim d'unitats interiors connectables 10, format per un mòdul bescanviador de calor RDXYQ5T8, per a instal·lació en fals sostre, de dimensions 397x1456x1044 mm, pes 97 kg, dimensions de l'embocadura de retorn 1200x300 mm, dimensions de l'embocadura d'impulsió 1200x300 mm, pressió estàtica mínima/mitja/màxima: 30/60/150 Pa, cabal d'aire nominal 55 m³/min, pressió sonora 47 dBA, alimentació monofàsica (230V/50Hz), i un mòdul compressor RKXYQ5T8, per a instal·lació en interior, de dimensions 701x600x550 mm, pes 77 kg, pressió sonora 47 dBA, alimentació trifàsica (400V/50Hz), longitud màxima de canonada frigorífica entre el mòdul bescanviador de calor i el mòdul compressor 30 m, longitud màxima de canonada frigorífica entre el mòdul compressor i la unitat interior més allunyada 70 m (90 m equivalents), diferència màxima d'altura entre el mòdul bescanviador de calor i el mòdul compressor 10 m (tant si el mòdul compressor es troba per damunt com per sota), diferència màxima d'altura entre unitats interiors 15 m, diferència màxima d'altura entre el mòdul compressor i la unitat interior 30 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net). | 1 | 11319 | 11319
mt42www080 |  |  | U | Kit d'amortidors antivibració de terra, format per quatre amortidors de cautxú, amb els seus cargols, rosques i volanderes corresponents. | 1 | 8 | 8
mt42www090 |  |  | U | Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i volanderes corresponents. | 1 | 22 | 22
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 11349
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo005 |  |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 5.173 | 29.34 | 151.78
mo104 |  |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 5.173 | 25.25 | 130.62
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 282.4
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 11631.4 | 232.63
Cost de manteniment decennal: 4.152,41€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 11864