## Full 1
IEQ020 | U | Bateria de condensadors.
Bateria automàtica de condensadors, per a 66 kVAr de potència reactiva, de 4 esglaons amb una relació de potència entre condensadors de 1:1:1:1, per a alimentació trifàsica a 400 V de tensió i 50 Hz de freqüència, composta per armari metàl·lic amb grau de protecció IP21, de 460x230x930 mm; condensadors; regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid; contactors amb bloc de preinserció i resistència de descàrrega ràpida; i fusibles d'alt poder de tall. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt35pci100l1l1 |  |  | U | Bateria automàtica de condensadors, per a 66 kVAr de potència reactiva, de 4 esglaons amb una relació de potència entre condensadors de 1:1:1:1, per a alimentació trifàsica a 400 V de tensió i 50 Hz de freqüència, composta per armari metàl·lic amb grau de protecció IP21, de 460x230x930 mm; condensadors; regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid; contactors amb bloc de preinserció i resistència de descàrrega ràpida; i fusibles d'alt poder de tall. | 1 | 2386.08 | 2386.08
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 2386.08
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo003 |  |  | h | Oficial 1ª electricista. | 5.297 | 29.34 | 155.41
mo102 |  |  | h | Ajudant electricista. | 5.297 | 25.25 | 133.75
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 289.16
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 2675.24 | 53.5
Cost de manteniment decennal: 327,45€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 2728.74