## Full 1
IOJ200 | m² |  | Protecció passiva contra incendis de conductes metàl·lics de ventilació i extracció de fums, amb llanes minerals.
Sistema de protecció passiva contra incendis de conducte metàl·lic vertical de secció rectangular per a garantir la resistència al foc EI 15 segons UNE-EN 1366-1, mitjançant el recobriment amb panells de llana mineral, segons UNE-EN 14303, de 60 mm d'espessor, conductivitat tèrmica 0,031 W/(mK). Inclús perns electrosoldats per a la fixació dels panells a la superfície metàl·lica, cargols helicoïdals d'acer inoxidable, de 80 mm de longitud, per a la unió de junts longitudinals entre panells aïllants, pasta intumescent en base aquosa per alsegellat ignífug de pas de conductes metàl·lics entre sectors d'incendi, adhesiu incombustible i inorgànic, a base de silicat de sodi alcalí, per alsegellat ignífug del trobada entre la llana mineral i el parament, i perfils en L, d'acer galvanitzat, de 30 mm per al reforç de la trobada entre la llana mineral i el parament.
Codi |  | Unitat |  | Descripció |  | Rendiment |  | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt42coi120k |  | m² |  | Panell de llana mineral, segons UNE-EN 14303, de 60 mm d'espessor, conductivitat tèrmica 0,031 W/(mK), Euroclasse A1 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, per a la protecció contra incendis de conductes metàl·lics rectangulars. |  | 1.1 |  | 46.27 | 50.9
mt12psg160d |  | m |  | Perfil en L, d'acer galvanitzat, de 30 mm. |  | 0.67 |  | 0.86 | 0.58
mt42coi036a |  | U |  | Cartutx de 310 ml de pasta intumescent en base aquosa, color blanc, amb pH neutre i sense dissolvents, per a segellat ignífug de pas de conductes metàl·lics entre sectors d'incendi. |  | 0.02 |  | 34.39 | 0.69
mt42coi035a |  | kg |  | Adhesiu incombustible i inorgànic, a base de silicat de sodi alcalí, d'adormiment lent, per a segellat ignífug del trobada entre la llana mineral i el parament. |  | 0.05 |  | 8.75 | 0.44
mt42coi037a |  | U |  | Perns electrosoldables, de 40 mm de longitud, per a fixació del panell a la superfície metàl·lica. |  | 18 |  | 0.15 | 2.7
mt42coi038b |  | U |  | Cargol helicoïdal d'acer inoxidable, de 80 mm de longitud, per a la unió de junts longitudinals entre panells aïllants. |  | 4 |  | 0.23 | 0.92
[6 empty] | Subtotal materials: |  |  | 56.23
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo054 |  | h |  | Oficial 1ª muntador d'aïllaments. |  | 0.518 |  | 29.34 | 15.2
mo101 |  | h |  | Ajudant muntador d'aïllaments. |  | 0.518 |  | 25.28 | 13.1
[6 empty] | Subtotal mà d'obra: |  |  | 28.3
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  | % |  | Costos directes complementaris |  | 2 |  | 84.53 | 1.69
Cost de manteniment decennal: 4,31€ en els primers 10 anys. | [5 empty] | Costos directes (1+2+3): |  |  | 86.22
Referència i títol de la norma |  |  |  |  | Aplicabilitat(a) |  | Obligatorietat(b) |  | Sistema(c)
EN 14303:2009+A1:2013 |  |  |  |  | 1112010 |  | 1112010 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada
(b) Data en què finalitza el període de coexistència
(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions